{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["检修锅炉厂家报修明细","检修锅炉工程量","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"检修锅炉厂家报修明细","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,6],[1,7,2,7],[53,0,53,1],[53,2,53,7],[54,0,54,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2019年锅炉检修项目明细"]
["序号","检修项目","邀请维修单位建议",{"$nulls":4},"备注"]
[null,null,"金石公司","高原锅炉","神木市菅普星锅炉维修服务有限责任公司","振华锅炉","天波锅炉"]
[1,"四台锅炉的检验，并出具报告","2台10T锅炉19年无需检验（2018安装）","2台10T锅炉19年无需检验（2018安装）","2台10T锅炉19年无需检验（2018安装）"]
[2,"锅炉房内所有安全阀检验并出具报告"]
[3,"锅炉房内所有压力表检验并出具报告"]
[4,"更换给煤机对轮的缓冲垫"]
[5,"锅炉房内所有的电机及减速器更换润滑油。有轴承磨损的需更换（电机共51台、减速器13台）"]
[6,"1、2部上煤皮带的扫煤器和分煤器胶带磨损严重的需更换"]
[7,"更换两个10吨锅炉上方的止回阀、给两个10吨炉的省煤器前后各安装一个止回阀"]
[8,"改装两个10吨炉的吹灰管道阀门位置（现位置过高需踩着梯子操作，且为了以后好更换阀门需加活接头安装）"]
[9,"交换器下方的疏水阀需更换"]
[10,"清理两个10吨炉省煤器内的积灰"]
[11,"检查两部上煤皮带的机尾滚筒轴承，更换润滑油"]
[12,"除渣室更换大门，三面墙体需混凝土加固设围挡，室内安装3组管式暖气"]
[13,"除渣机需清理渣坑、更换机尾链轮、沿线链条润滑调整涨紧度"]
[14,"外烟道局部坍塌需修缮"]
[15,"清理冷凝水回收池内的淤泥"]
[16,"锅炉房内包括脱硫除尘室内照明不足需改造(具体如下：1、脱硫除尘室东西墙各加装一盏LED灯、南北墙各加装两盏LED灯；2、\n恢复二部上煤皮带上方的照明五盏；3、恢复锅炉房内所有的应急照明和插座电\n"]
[17,"更换自来水进水阀门（DN65）"]
[18," 除尘系统的清灰刮板减速机皮带轮与轴间隙过大需处理"]
[19,"1、2#6吨锅炉的省煤器检修，且更换其前后阀门","省煤器可以维修","省煤器建议更换换热管，箱体部分不会出现问题","省煤器可以维修"]
[20,"1#6吨锅炉引风机振动大需处理"]
[21,"清理两台6吨锅炉下风箱内两侧的积灰"]
[22,"2#6吨锅炉的炉排减速机油封漏油需更换"]
[23,"1#6吨锅炉煤仓观察口需加固","1#、2#煤仓观察口，需改为插板式（2018年度锅炉内外检时，锅检所要求）"]
[24,"1#6吨锅炉补水泵机械密封损坏需更换"]
[25,"两个6吨锅炉水位器上的照明灯需更换"]
[26,"清理两个6吨锅炉内的结焦，修补炉膛和前烟箱，清理乙型烟道内的积灰"]
[27,"清理两台6吨锅炉的烟管或更换",null,"建议烟管水冷壁不更换，更换喇叭口，从新浇筑耐火水泥"]
[28,"更换两台6吨炉内的密封铁",null,"建议换高温区16块"]
[29,"检修并更换两个6吨锅炉损坏的炉排销和炉排片以及调整涨紧度",null,"建义更换炉排片，夹板，长销，套管，可按1台数量计划"]
[30,"检查两个6吨锅炉补水泵及暖气补水泵的软连接有损坏的、皲裂的需更换"]
[31,"更换软化水水箱，并清理两台软化水盐罐的污泥","软化水箱用10mm钢板内外焊接，内部双层拉筋，顶盖用5mm钢板。外表面做防腐除锈，防锈漆2遍，2遍调和面漆","建议水箱制作用钢板，底部10mm,立板8mm,顶板6mm,  长5mx宽2.5mx高3m","5米*2.5*2.5，共计31m³,软化水箱主体用8mm钢板使用内部双层拉筋，盖板用4mm钢板。"]
[32,"现软化水盐罐位置偏高，加盐不方便需焊梯子和小平台"]
[33,"除渣机电机与减速器不同心需处理、更换传动皮带"]
[34,"更换两台6吨锅炉脱硫泵、增液泵上的缓冲垫"]
[35,"脱硫泵和水处理上的阀门更换为丝扣对接的"]
[36,"更换除灰机盲轴压盖、更换损坏的链条和销子、调节涨紧度"]
[37,"更换所有压力表的三通阀"]
[38,"清洗供暖管道",null,null,"无需进行酸洗，酸洗会对暖气片造成损坏。"]
[39,"检查维修锅炉房内所有管路和阀门更换损坏的垫以及检查保温层的包裹情况，有松动的需加固"]
[40,"检查维修冷凝水回收泵、更换损坏的机械密封"]
[41,"除氧器维修，恢复使用","维修单位经现场查看，无需维修","锅炉不是很大，水箱水面没封闭，恢复除氧器意义不大，","维修单位经现场查看，无需维修"]
[42,"10t锅炉补水泵进水管加粗（除氧器到φ133管之间），软化水箱到φ133管加旁路管道及阀门"]
[43,"1号6t锅炉布袋除尘一个脉冲阀漏气检修"]
[44,"检查6t锅炉布袋，有损坏的更换"]
[45,"维修平房及风井锅炉房循环泵维修保养，共计4台。（单台功率3KW）"]
[46,"2台10t锅炉取样冷却器现安装位置不合理，需重新调整位置安装"]
[47,"除尘间房顶吊装孔、裂口修补，防雨防漏"]
[48,"水泵间房顶上方定排、连排排气管口对接同型号管，分别引下至排污降温池内，落地管直埋"]
[49,"10t锅炉连排排水管加粗（变成DN100）同时更换DN100快排阀"]
[50,"2台10t锅炉出渣机道打四个堵风墙（水封口）,加工为钢板快插式，保证密封性"]
[null,null,"各维修单位必须现场核实维修项目，提出合理的维修意见及需要维修的遗漏项补充"]
["说明：厂家维修后，按照甲方要求对使用设备进行防腐除锈及刷面漆"]

{"sheet":"检修锅炉工程量","index":1,"n_rows":61,"n_cols":3,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,2],[60,0,60,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年锅炉检修项目明细"]
["序号","检修项目","备注"]
[1,"10吨锅炉4#脱硫泵振动过大，待检查原因并修理"]
[2,"更换10吨炉增液泵机械密封（2台）"]
[3,"10吨锅炉1号补水泵压力不够，待查原因并更换上水泵出口的截止阀和软连接"]
[4,"更换1号10吨锅炉吹灰阀（用法兰球阀DN40）并改造管路（便于人出进，方便检查）"]
[5,"更换两台10吨脱硫塔罐至水箱的封水管道（改为不锈钢材质，DN125管约2米，不锈钢板0.2m2）"]
[6,"清理10吨锅炉搅拌罐、脱硫水箱内的集灰"]
[7,"清理10吨锅炉省煤器下边的集灰"]
[8,"更换两台10吨锅炉炉门（2个）"]
[9,"更换两台10吨炉液位剂冲洗阀（6个），更换两台6吨炉液位剂冲洗阀（4个）"]
[10,"更换两台10吨锅炉上边的DN50止回阀（两个）"]
[11,"2号10吨锅炉脱硫罐上边有跑灰情况需补焊"]
[12,"1号10吨锅炉有三块炉排片掉落需安装"]
[13,"6吨锅炉脱硫罐内部有钢板掉落需重新焊接"]
[14,"改造6吨锅炉引风机烟道闸板阀，2个（确保不漏风）"]
[15,"处理两台6吨引风机振动大问题"]
[16,"通6吨锅炉烟管和省煤器"]
[17,"更换两台6吨锅炉炉排片及密封铁，加固及更换炉排片（更换长炉排片约450片，更换短炉排片约200片，密封铁约6片）"]
[18,"2台6吨锅炉炉排大修"]
[19,"更换6吨锅炉上水管道及排污管道"]
[20,"更换1号6吨锅炉上水泵密封及2号6吨锅炉两边排污阀"]
[21,"2号6吨炉排前焊堵煤钢板"]
[22,"更换6吨锅炉两台上水控制仪及传感器（现不自动上水，不自动停炉）"]
[23,"更换4台锅炉上边的DN50排空阀（4个）"]
[24,"检查4台锅炉下边风室并且清理"]
[25,"清理三个脱硫罐内的结晶，检查喷淋完好情况"]
[26,"更换2台6t锅炉布袋除尘器的布袋及检查吹灰系统"]
[27,"2台10t锅炉改造布袋除尘装置（现有布袋过滤面积不足）","附改造方案，改造后烟气中颗粒物排放浓度小于30mg/m³"]
[28,"6吨及10吨锅炉各有三个出灰机工况不好，需要修理或更换"]
[29,"检修保养三台空压机"]
[30,"清理水箱、盐罐、冷凝水池"]
[31,"4台锅炉维修后外表重新刷漆，更换10吨锅炉观察窗玻璃"]
[32,"清理4台锅炉内的集灰，检查里边的堵塞情况"]
[33,"处理4台炉内的脱落情况，修补炉拱（根据现场实际情况进行修补或从新浇筑）"]
[34,"更换1号暖气补水泵和2号10吨锅炉上水泵上的压力表弯管"]
[35,"更换部分压力表上的三通阀"]
[36,"更换锅炉房西门"]
[37,"清理出渣机坑、检查链条、托滚的磨损情况，并根据实际情况进行维修"]
[38,"保养维护42台电机、17台减速器及4台引风机"]
[39,"下大雨时冷凝水池灌进雨水，加高观察口四周"]
[40,"检查外烟道并清灰"]
[41,"除尘出灰机减速器需更换"]
[42,"给空压机旁边管道加冲灰钢管"]
[43,"给冷凝水回水箱的管道上安装旁通排污阀门（便于排前期的污水）"]
[44,"更换2台10吨锅炉引风机缓冲垫"]
[45,"需补充4条消防水带、消防箱门框修复及补充消防箱玻璃2块"]
[46,"更换排污缓冲罐至沉淀池管道"]
[47,"更换并且清洗2台水处理器内树脂"]
[48,"更换1号6吨锅炉布袋除尘器上震动器（2台）"]
[49,"2台10t锅炉布袋除尘器下方漏灰需处理"]
[50,"6吨锅炉1#上水泵声音异常需维修"]
[51,"自工业场地空压机房引一趟DN50压风管路至锅炉房，与现有锅炉房压风系统并联使用（沿电缆沟进行敷设，约需用管道450米）"]
[52,"2台6吨锅炉及2台10吨锅炉的检验，并出具相关有效报告"]
[53,"锅炉房内所有安全阀检验，并出具相关有效报告"]
[54,"锅炉房外污水池加护栏，长*宽=3*6（米）"]
[55,"维护保养风井及矿门前平方供暖锅炉管路循环泵4台（单机功率3KW）"]
[56,"更换锅炉房内所有安全通道指示牌"]
[57,"锅炉房内墙面全部进行粉刷"]
[58,"锅炉房所有锈蚀件全部进行反腐处理"]
["说明：厂家维修后，按照相关标准要求对使用设备进行防腐除锈及刷面漆，维修单位必须现场核实维修项目，提出合理的维修意见及需要维修的遗漏项补充，维修施工进程中如出现未意料到的问题，核实实际维修量走变更签证。"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}